## Lesehilfe KL
KL-Logik-Entwurf – Klimakonfigurator (Bosch Climate), Stand 02.10.2026
Zweck: Entwurf der neuen Logik-Blätter für den Klimakonfigurator zum Gegenlesen durch Andreas. Claude Code übernimmt die Blätter in konfigurator_logik_v5.xlsx (PLAN_V17): „Fragen KL“ ersetzt das bestehende Blatt, alle anderen Blätter sind neu. Nichts hier ist Live-Master.
Entscheidungen (Chat 02.10.2026): nur Bosch Climate · Single-Split und Multi-Split mit Wandgeräten · Auslegung Raumfläche × W/m² · Positionen aus den TAIFUN-Listen „Ersatzangebot KL“ (Artikelquelle) und „Musterangebot KL“ (Aufbau) · 5 m Leitung je Innengerät in der Montagepauschale · Konsole in der Pauschale enthalten · keine Bitumen-Durchführung · Reparaturschalter/SLS/ÜSS nur händisch · 5 Innengeräte an 1 Außengerät = individuell · neue Position Rollgerüst 499 € netto · Standardserie Climate 3200i (3000i ausgelaufen) · kein Friondo Fit for Future im Klima-Angebot · Kombinationen lt. Bosch Tab. 7 (CL5000M).
Klassen-Codes (Bosch): 7 = 2,0 kW · 9 = 2,5/2,6 kW · 12 = 3,4/3,5 kW · 18 = 5,3 kW · 24 = 7,0 kW. Code 7 (CL3200iU W 20 E) steht nicht in der TAIFUN-Liste und wird nicht vergeben; die Kombinationen mit 7 bleiben der Vollständigkeit halber in der Tabelle.
Markierung [ANNAHME] = von Claude hergeleitet, bitte bestätigen oder korrigieren. Blatt „Annahmen & offene Punkte“ sammelt alles, was vor PLAN_V17 zu klären ist.
Blätter: Fragen KL (v2) · KL-Artikel · Paketmatrix KL · Kombinationen KL · Montagematrix KL · Aktionen KL · Angebotsaufbau KL · KL-Parameter · Annahmen & offene Punkte
Rechenweg je Raum: Kühllast = Raumfläche × Höhenfaktor (KR09) × W/m² (KR10) → Innengeräte-Klasse = kleinste Klasse mit Nennleistung ≥ Kühllast (9/12/18/24) · über 7,0 kW → AMPEL. Je Außengerät (KR07): 1 Raum → Single aus Paketmatrix KL · 2–5 Räume → Außengerät aus Kombinationen KL (kleinstes passendes) · kein Treffer → AMPEL.

## Fragen KL
Seite | ID | Fragetext | Typ | Antwortmöglichkeiten | Anzeigen wenn | Hinweis
Objekt & Anlage | KO01 | Gebäudeart | Auswahl | EFH ¦ 2FH ¦ REH ¦ RMH ¦ MFH ¦ Gewerbe | immer
Objekt & Anlage | KO02 | Baujahr Haus | Zahleneingabe |  | immer
Objekt & Anlage | KO03 | Kunde ist Eigentümer? | Auswahl | Ja ¦ Nein, Zustimmung des Eigentümers liegt vor ¦ Nein, Zustimmung noch nicht vorhanden | immer | „noch nicht vorhanden“ → fachlicher Hinweis am Vorgang (keine Ampel)
Objekt & Anlage | KO06 | Geräteserie | Auswahl | Climate 3200i (Standard) ¦ Climate 7000i ¦ Climate 8000i | immer | NEU · Vorbelegung Climate 3200i. 8000i nur Single-Split (25/35), 7000i nur Klassen 26/35
Objekt & Anlage | KO04 | Anzahl Außengeräte | Auswahl | 1 ¦ 2 ¦ 3 | immer | steuert die Optionen von KR07; jedes Außengerät braucht mindestens einen Raum (Prüfung beim Absenden)
Objekt & Anlage | KO05 | Anzahl zu klimatisierender Räume | Zahleneingabe |  | immer | öffnet je Raum einen eigenen Fragenblock · mehr als 5 Räume an einem Außengerät → AMPEL
Objekt & Anlage | KO07 | Bestehende Klimaanlage demontieren? | Auswahl | Ja ¦ Nein | immer | NEU · Ja → KL019 Demontage und Entsorgung inkl. Kältemittel
Objekt & Anlage | KO08 | WLAN-Steuerung (Internet-Gateway)? | Auswahl | Ja ¦ Nein ¦ als Eventualposition | immer | NEU · Vorbelegung „als Eventualposition“ (wie im Musterangebot: Gateway je Innengerät als EP)
Objekt & Anlage | KO09 | Bemerkung | Freitext groß |  | immer | NEU
Räume | KR01 | Raumbezeichnung | Freitext |  | je Raum (KO05) | z. B. Wohnzimmer
Räume | KR08 | Raumfläche in m² | Zahleneingabe |  | je Raum (KO05) | NEU · Pflicht · Basis der Kühllast
Räume | KR09 | Deckenhöhe | Auswahl | bis 2,5 m ¦ 2,5–3 m ¦ über 3 m | je Raum (KO05) | NEU · Höhenfaktor 1,0 / 1,1 / 1,2 (KL-Parameter)
Räume | KR10 | Wärmelast | Auswahl | normal ¦ stark (Süd-/Westseite, große Fenster, Dachgeschoss) | je Raum (KO05) | NEU · W/m² 60 / 90 (KL-Parameter)
Räume | KR02 | Lage des Raums | Auswahl | Keller/Souterrain ¦ Erdgeschoss ¦ 1. OG ¦ 2. OG ¦ 3. OG+ ¦ Dachgeschoss | je Raum (KO05) | Protokoll; Dachgeschoss → Vorschlag KR10 = stark
Räume | KR03 | Hauptzweck | Auswahl | hauptsächlich kühlen ¦ kühlen und in der Übergangszeit heizen ¦ regelmäßig heizen und kühlen | je Raum (KO05) | Protokoll; „regelmäßig heizen“ → Hinweis im Protokoll, Serie 7000i/8000i empfehlen
Räume | KR04 | Montageort Innengerät | Auswahl | Außenwand ¦ Innenwand ¦ noch nicht bekannt | je Raum (KO05) | Innenwand → fachlicher Hinweis „Leitungsführung prüfen“
Räume | KR05 | Entfernung Innen- zu Außengerät | Auswahl | bis 5 m ¦ 6–10 m ¦ 11–15 m ¦ über 15 m | je Raum (KO05) | GEÄNDERT (vorher bis 3 / 3–5): 5 m in der Pauschale enthalten; 6–10 → +5 m KL017, 11–15 → +10 m KL017, über 15 → AMPEL (max. Leitungslänge prüfen)
Räume | KR06 | Kondensatpumpe erforderlich? | Auswahl | Ja ¦ Nein | je Raum (KO05) | Ja → KL016 ×1
Räume | KR11 | Wanddurchbruch | Auswahl | Außenwand bis 32 cm (in Pauschale) ¦ Beton oder dicker als 32 cm ¦ kein Durchbruch nötig | je Raum (KO05) | NEU · Beton/dicker → KL014 ×1
Räume | KR07 | Zuordnung zum Außengerät | Auswahl | 1 ¦ 2 ¦ 3 | je Raum (KO05) | es erscheinen nur so viele Optionen wie Außengeräte (KO04)
Außengerät | KA01 | Montageort Außengerät | Auswahl | auf dem Boden ¦ an der Außenwand ¦ auf einer Terrasse ¦ auf einem Balkon ¦ auf einem Flachdach ¦ auf einem Schrägdach ¦ noch unklar | immer | gilt für alle Außengeräte (v1-Vereinfachung); Schrägdach → Dacharbeiten je Außengerät; Flachdach → Hinweis „keine Dachdurchführung“; noch unklar → fachlicher Hinweis
Außengerät | KA02 | Montagehöhe | Auswahl | unter 2 m ¦ 2–4 m ¦ über 4 m | immer | GEÄNDERT (Lücke 4–5 m geschlossen) · über 4 m ohne Gerüst/Bühne (KZ01) → fachlicher Hinweis
Elektroinstallation | KE01 | Geeignete Stromversorgung nahe Außengerät? | Auswahl | Ja ¦ Nein ¦ Unklar | immer | Ja → KL001 Anschlusspauschale · Nein/Unklar → KL008 Elektroinstallation mit Einzelabsicherung (Unklar zusätzlich Hinweis)
Elektroinstallation | KE02 | Entfernung zum Sicherungskasten | Auswahl | 0–5 m ¦ 6–10 m ¦ 11–15 m ¦ über 15 m | nur wenn KE01 ≠ Ja | [ANNAHME] 6–10 → +5 m KL017, 11–15 → +10 m KL017, über 15 → AMPEL
Elektroinstallation | KE03 | Freie Sicherungsplätze vorhanden? | Auswahl | Ja ¦ Nein | nur wenn KE01 ≠ Ja | Nein → KL009 Hensel AP-Gehäuse
Zugänglichkeit | KZ01 | Erreichbarkeit der Montageorte | Auswahl | vom Boden/Leiter ¦ Gerüst erforderlich ¦ Hubsteiger erforderlich | immer | Gerüst → KL050 Rollgerüst 499 € · Hubsteiger → KL015 Arbeitsbühne · bei Schrägdach ist das Gerüst in KL004 enthalten (dann kein KL050)
Einschätzung | S01 | Einschätzung des Kunden | Auswahl | heiß ¦ warm ¦ kalt | immer | Startwert der Angebotsverfolgung (Hot-Ampel)
Einschätzung | S02 | Wiedervorlage am | Datum |  | immer | optional – leer lassen, wenn keine Wiedervorlage nötig

## KL-Artikel
KL-Nr. | Datei | Pos. in Datei | GUID (Orientierung – Import liest die Datei) | Bezeichnung (Kurzform) | Einheit | VK netto (€) | EK (€) | EP
KL001 | Ersatzangebot KL | 001 | {B23F65ED-EC7E-4948-AB14-274241F0E1C5} | Elektro-Anschlusspauschale (Anschluss an bestehenden Stromkreis) | psl. | 229 | 10
KL002 | Ersatzangebot KL | 002 | {8D82BBE3-CB22-43AA-A795-D9C780F4C4F5} | Aufpreis Installation einer weiteren IDU (Evakuierung, Dichtheitsprüfung, Kernbohrung, Montage, Kanal, Leitung) | psl. | 922 | 440
KL003 | Ersatzangebot KL | 003 | {370D2FB9-04FF-43CD-AB85-C98940F64255} | Inbetriebsetzungsanzeige – Anmeldung beim EVU nach §14a EnWG (steuerbare Verbrauchseinrichtung über 4,2 kW) | psl. | 330 | 250
KL004 | Ersatzangebot KL | 004 | {48CB0062-0E6F-4D65-9D29-5AA966D6754B} | Dacharbeiten (Ziegel aufnehmen, Abdichtung, Dachkonsole montieren, Gerüst inkl. Auf-/Abbau) | psl. | 698 | 169
KL005 | Ersatzangebot KL | 005 | {143403C8-44D4-4EA9-BD3D-F1D6AC7C3B7B} | Fleck Solarflex DN 50/70 schwarz Universaldurchgang Dachziegel | Stück | 233.5 | 109
KL006 | Ersatzangebot KL | 006 | {E07C2BDA-A635-446E-BE28-A8652FE34FAB} | Tecnosystemi Dachkonsolensatz 10–30 Grad TSTT 140 | Stück | 298.6 | 67.61
KL007 | Ersatzangebot KL | 007 | {CD59CAE5-311C-4452-990F-46678A01AD2D} | Durchführung am Bitumen (Flüssigkunststoff, Wasserabweiser) | psl. | 587 | 325
KL008 | Ersatzangebot KL | 008 | {4951E0E0-F300-434B-A81A-160AE703911F} | Elektroinstallation Außengerät mit Einzelabsicherung (FI-LS 1P+N B20, Verdrahtung ZV) | psl. | 498 | 230
KL009 | Ersatzangebot KL | 009 | {DE9F2514-C1C7-453A-96E6-1CAA44041A21} | Hensel AP Automatengehäuse 2-reihig 24 TE KV4548 | Stück | 296 | 95
KL010 | Ersatzangebot KL | 010 | {E0E1642E-8B10-48E2-B2AB-37DFFDF000A0} | Hager ADS920D FI-LS 3P+N 6kA B-20A 30mA | Stück | 126.14 | 66.3
KL011 | Ersatzangebot KL | 011 | {D90E9580-9BA1-43F7-8E32-FC757AA24995} | SLS Hauptschalter inkl. Installation | psl. | 240.8 | 192
KL012 | Ersatzangebot KL | 012 | {2927D02C-6B2C-4E91-AEAF-AB381F1835D2} | AC Überspannungsschutz inkl. Installation | psl. | 352 | 320
KL013 | Ersatzangebot KL | 013 | {264BF8BF-A9CC-452F-BE1A-DFB7E22236C3} | BOSCH Internet-Gateway WLAN G 10 CL-1 (je Innengerät) | Stück | 82.5 | 56
KL014 | Ersatzangebot KL | 014 | {2D3BADEE-2B68-493F-B4AA-F357D05D0D26} | Zusätzliche Kernbohrung Ø60–65 mm bis 320 mm Wandstärke, Zuschlag Beton | Stück | 169 | 79
KL015 | Ersatzangebot KL | 015 | {63AA5041-D2C2-427E-BA99-E0BE291E496D} | An-/Abfahrt und Bereitstellung Arbeitsbühne (max. 8 Std.) | psl. | 482 | 320
KL016 | Ersatzangebot KL | 016 | {54594480-750E-4192-BC40-4B06946CC0B0} | Lieferung und Montage Kondensatpumpe | psl. | 356 | 123
KL017 | Ersatzangebot KL | 017 | {9D21E48F-8080-4E30-B003-95FAD49623B6} | Zusätzliche Kältemittelleitung, Elektrokabel, Kondensatleitung, Montagekanal (je m) | m | 68 | 30
KL018 | Ersatzangebot KL | 018 | {A1373F8B-FAD7-4FA7-915F-40E9302DE76A} | Aspen Xtra Reparaturschalter 4-polig 20 A IP66 | Stück | 95.68 | 31.5
KL019 | Ersatzangebot KL | 019 | {FF5ECB53-BC6C-4DEA-998F-0A0AF2FD2F40} | Demontage und Entsorgung Altanlage inkl. Kältemittel | psl. | 529 | 4.12
KL020 | Ersatzangebot KL | 020 | {018CB778-F74C-448F-A474-90AE37DC4EDB} | Montagepauschale – 1 Innengerät | psl. | 1587 | 364
KL021 | Ersatzangebot KL | 021 | {607E8B8B-09EF-4AF2-83A3-54F41B708F2C} | Montagepauschale – 2 Innengeräte, 1 Außengerät | psl. | 2296.13 | 494
KL022 | Ersatzangebot KL | 022 | {68B2CA7A-D182-420A-B458-ED797314B77C} | Montagepauschale – 2 Innengeräte, 2 Außengeräte | psl. | 2836.5 | 494.01
KL023 | Ersatzangebot KL | 023 | {7057CDBD-8461-4E82-8BAA-9B0F852BE205} | Montagepauschale – 3 Innengeräte, 1 Außengerät | psl. | 3178 | 724
KL024 | Ersatzangebot KL | 024 | {D96B108D-9737-4C29-99D9-16668C9485EA} | Montagepauschale – 3 Innengeräte, 2 Außengeräte | psl. | 4155.35 | 724
KL025 | Ersatzangebot KL | 025 | {C9AA235C-BF21-4783-8984-C68C3D3441FB} | Montagepauschale – 4 Innengeräte | psl. | 3955 | 954
KL026 | Ersatzangebot KL | 026 | {12D9DEA1-94CD-4E72-87B8-446353C85BFE} | BOSCH CL3200iU W 26 E Inneneinheit 2,6 kW | Stück | 292.14 | 170.88
KL027 | Ersatzangebot KL | 027 | {7A922D9B-213E-4945-BE58-61F254D3B606} | BOSCH CL3200iU W 35 E Inneneinheit 3,5 kW | Stück | 344.61 | 188.16
KL028 | Ersatzangebot KL | 028 | {348075F9-39B2-42F2-BFBC-C713618A014D} | BOSCH CL3200iU W 53 E Inneneinheit 5,3 kW | Stück | 396.4 | 228
KL029 | Ersatzangebot KL | 029 | {0418B42B-7D2A-4EC6-885B-89A0E7667935} | BOSCH CL3200iU W 70 E Inneneinheit 7 kW | Stück | 493.86 | 281.28
KL030 | Ersatzangebot KL | 030 | {8DE8AAB0-D1CE-42E1-AD58-1E46D1719C3A} | BOSCH CL3000i 26 E Außeneinheit 2,6 kW | Stück | 797.28 | 446.4
KL031 | Ersatzangebot KL | 031 | {30A60039-2F91-4AA0-9425-EE4DE1D35227} | BOSCH CL3000i 35 E Außeneinheit 3,5 kW | Stück | 892.05 | 546.24
KL032 | Ersatzangebot KL | 032 | {98867479-E8BA-4FF9-8BE7-583179B1A505} | BOSCH CL3000i 53 E Außeneinheit 5,3 kW | Stück | 1069.24 | 682.56
KL033 | Ersatzangebot KL | 033 | {946E7532-2FDC-4590-89D5-8B845EE72727} | BOSCH CL3000i 70 E Außeneinheit 7 kW | Stück | 1466.27 | 735.36
KL034 | Ersatzangebot KL | 034 | {657CE1FC-7961-4CA8-B9B4-8B86A9EDCF98} | Bosch CL3200i-Set 26 WE Single-Split (Außen + Innen) | Set | 1341.6 | 744
KL035 | Ersatzangebot KL | 035 | {2240997A-C8FF-46A4-90ED-A9979DB7F247} | Bosch CL3200i-Set 35 WE Single-Split | Set | 1786 | 790
KL036 | Ersatzangebot KL | 036 | {C739A4BF-DA76-4702-8679-C58A01D566DB} | Bosch CL3200i-Set 53 WE Single-Split | Set | 1968 | 1120
KL037 | Ersatzangebot KL | 037 | {CDB29A42-9BEE-4190-B3CA-E6C7D86AFDBA} | BOSCH CL5000M 53/2 E Multisplit-Außeneinheit 5,3 kW | Stück | 1602.04 | 890.4
KL038 | Ersatzangebot KL | 038 | {808AB99D-C75A-4D50-8F6B-EA3AB3F425BF} | BOSCH CL5000M 79/3 E Multisplit-Außeneinheit 7,9 kW | Stück | 1966.24 | 1204.8
KL039 | Ersatzangebot KL | 039 | {A9FBB801-BE46-4AEA-8F18-595C5CC19EDB} | BOSCH CL5000M 105/4 E Multisplit-Außeneinheit 10,5 kW | Stück | 2242.35 | 1571.04
KL040 | Ersatzangebot KL | 040 | {24EEF604-4C9D-4D9F-B7D1-B9A787796E8B} | BOSCH CL5000M 125/5 E Multisplit-Außeneinheit 12,5 kW | Stück | 2627.34 | 1675.68
KL041 | Ersatzangebot KL | 041 | {F3BB309E-E959-47CF-A42E-BE742D1042AC} | BOSCH CL7000iU W 26 E Inneneinheit 2,5 kW | Stück | 595.9 | 396.96
KL042 | Ersatzangebot KL | 042 | {6E3DD45A-F8BB-4669-A634-AA2AB1F0EF13} | BOSCH CL7000iU W 35 E Inneneinheit 3,4 kW | Stück | 635.9 | 396.96
KL043 | Ersatzangebot KL | 043 | {84ED5E01-AD83-4B5B-9D5A-0857C0D9B750} | BOSCH CL7000i 26 E Außeneinheit | Stück | 999.8 | 620.55
KL044 | Ersatzangebot KL | 044 | {44F7587B-B03E-4D6A-BF27-F1002C5C1AFD} | BOSCH CL7000i 35 E Außeneinheit | Stück | 1314.19 | 699.44
KL045 | Ersatzangebot KL | 045 | {3B856551-6DEA-48E5-8A56-A28252974CC9} | BOSCH CL7000M 53/2 E Multisplit-Außeneinheit | Stück | 1546.37 | 1104.55
KL046 | Ersatzangebot KL | 046 | {21BC918D-3197-48BE-B49D-F72FCD3A10BB} | BOSCH CL7000M 79/3 E Multisplit-Außeneinheit | Stück | 2417.26 | 1512.33
KL047 | Ersatzangebot KL | 047 | {715A1E99-746B-4094-9F2A-90C16455FFA6} | Bosch Climate 8000i Set CL8000i-Set 25E | Set | 1907.25 | 1186
KL048 | Ersatzangebot KL | 048 | {???-Ersatzangebot Pos. 048} | Bosch Climate 8000i Set CL8000i-Set 35E | Set | 2079 | 1274
KL049 | Musterangebot KL | 006 | {38FC5932-9389-46DE-A9D0-8855676E1FD8} | Erweiterung Systemgarantie – BOSCH Systemgarantie 5 Jahre | psl. | 0 | 0
KL050 | Zusatz (kein TAIFUN-GUID) | – | – | Rollgerüst / Arbeitsgerüst, Auf- und Abbau (Entscheidung 02.10.2026) | psl. | 499 | bitte ergänzen

## Paketmatrix KL
Serie (KO06) | Typ | Klasse / Außengerät | Kühllast je Raum | Artikel | Bemerkung
Climate 3200i (Standard) | Single | 9 | bis 2,6 kW | KL034 (CL3200i-Set 26 WE)
Climate 3200i (Standard) | Single | 12 | bis 3,5 kW | KL035 (CL3200i-Set 35 WE)
Climate 3200i (Standard) | Single | 18 | bis 5,3 kW | KL036 (CL3200i-Set 53 WE)
Climate 3200i (Standard) | Single | 24 | bis 7,0 kW | KL033 (CL3000i 70 E Außen) + KL029 (CL3200iU W 70 E Innen) | [ANNAHME] kein 70er-Set in der Liste; CL3000i-Außengerät laut Andreas ausgelaufen – 3200i-Nachfolger in TAIFUN anlegen oder Klasse 24 Single = AMPEL
Climate 3200i (Standard) | Multi-Innengerät | 9 | bis 2,6 kW | KL026 (CL3200iU W 26 E)
Climate 3200i (Standard) | Multi-Innengerät | 12 | bis 3,5 kW | KL027 (CL3200iU W 35 E)
Climate 3200i (Standard) | Multi-Innengerät | 18 | bis 5,3 kW | KL028 (CL3200iU W 53 E)
Climate 3200i (Standard) | Multi-Innengerät | 24 | bis 7,0 kW | KL029 (CL3200iU W 70 E)
Climate 3200i (Standard) | Multi-Außengerät | 53/2 | max. 2 Innengeräte | KL037 (CL5000M 53/2 E) | Kombinationen lt. Blatt „Kombinationen KL“
Climate 3200i (Standard) | Multi-Außengerät | 79/3 | max. 3 Innengeräte | KL038 (CL5000M 79/3 E)
Climate 3200i (Standard) | Multi-Außengerät | 105/4 | max. 4 Innengeräte | KL039 (CL5000M 105/4 E) | §14a-Anmeldung KL003 – zu prüfen (Leistungsaufnahme > 4,2 kW?)
Climate 3200i (Standard) | Multi-Außengerät | 125/5 | max. 5 Innengeräte | KL040 (CL5000M 125/5 E) | §14a-Anmeldung KL003 – zu prüfen (Leistungsaufnahme > 4,2 kW?)
Climate 7000i | Single | 9 | bis 2,5 kW | KL043 (CL7000i 26 E Außen) + KL041 (CL7000iU W 26 E Innen)
Climate 7000i | Single | 12 | bis 3,4 kW | KL044 (CL7000i 35 E Außen) + KL042 (CL7000iU W 35 E Innen)
Climate 7000i | Single | 18 / 24 | – | nicht im Sortiment | → AMPEL: Klasse in Serie 7000i nicht verfügbar (Serie wechseln)
Climate 7000i | Multi-Innengerät | 9 | bis 2,5 kW | KL041 (CL7000iU W 26 E)
Climate 7000i | Multi-Innengerät | 12 | bis 3,4 kW | KL042 (CL7000iU W 35 E)
Climate 7000i | Multi-Außengerät | 53/2 | max. 2 Innengeräte | KL045 (CL7000M 53/2 E) | [ANNAHME] Kombinationen 9+9 · 9+12 · 12+12 (keine Bosch-Tabelle für 7000M vorliegend)
Climate 7000i | Multi-Außengerät | 79/3 | max. 3 Innengeräte | KL046 (CL7000M 79/3 E) | [ANNAHME] Kombinationen 9+9 · 9+12 · 12+12 · 9+9+9 · 9+9+12 · 9+12+12 · 12+12+12
Climate 8000i | Single | 9 | bis 2,5 kW | KL047 (CL8000i-Set 25E)
Climate 8000i | Single | 12 | bis 3,5 kW | KL048 (CL8000i-Set 35E)
Climate 8000i | Single | 18 / 24 | – | nicht im Sortiment | → AMPEL: Klasse in Serie 8000i nicht verfügbar (Serie wechseln)
Climate 8000i | Multi | – | – | nicht im Sortiment | → AMPEL: Multi-Split in Serie 8000i nicht verfügbar

## Kombinationen KL
Außengerät | Artikel | Anzahl Innengeräte | Kombination (Klassen-Codes, aufsteigend) | Quelle
CL5000M 53/2 E | KL037 | 1 | 12 | Bosch Tab. 7 Kombinationsübersicht (Screenshot 02.10.2026)
CL5000M 53/2 E | KL037 | 1 | 18 | Bosch Tab. 7 Kombinationsübersicht (Screenshot 02.10.2026)
CL5000M 53/2 E | KL037 | 2 | 7+7 | Bosch Tab. 7 Kombinationsübersicht (Screenshot 02.10.2026)
CL5000M 53/2 E | KL037 | 2 | 7+9 | Bosch Tab. 7 Kombinationsübersicht (Screenshot 02.10.2026)
CL5000M 53/2 E | KL037 | 2 | 7+12 | Bosch Tab. 7 Kombinationsübersicht (Screenshot 02.10.2026)
CL5000M 53/2 E | KL037 | 2 | 7+18 | Bosch Tab. 7 Kombinationsübersicht (Screenshot 02.10.2026)
CL5000M 53/2 E | KL037 | 2 | 9+9 | Bosch Tab. 7 Kombinationsübersicht (Screenshot 02.10.2026)
CL5000M 53/2 E | KL037 | 2 | 9+12 | Bosch Tab. 7 Kombinationsübersicht (Screenshot 02.10.2026)
CL5000M 53/2 E | KL037 | 2 | 9+18 | Bosch Tab. 7 Kombinationsübersicht (Screenshot 02.10.2026)
CL5000M 53/2 E | KL037 | 2 | 12+12 | Bosch Tab. 7 Kombinationsübersicht (Screenshot 02.10.2026)
CL5000M 53/2 E | KL037 | 2 | 12+18 | Bosch Tab. 7 Kombinationsübersicht (Screenshot 02.10.2026)
CL5000M 79/3 E | KL038 | 1 | 18 | Bosch Tab. 7 Kombinationsübersicht (Screenshot 02.10.2026)
CL5000M 79/3 E | KL038 | 1 | 24 | Bosch Tab. 7 Kombinationsübersicht (Screenshot 02.10.2026)
CL5000M 79/3 E | KL038 | 2 | 7+7 | Bosch Tab. 7 Kombinationsübersicht (Screenshot 02.10.2026)
CL5000M 79/3 E | KL038 | 2 | 7+9 | Bosch Tab. 7 Kombinationsübersicht (Screenshot 02.10.2026)
CL5000M 79/3 E | KL038 | 2 | 7+12 | Bosch Tab. 7 Kombinationsübersicht (Screenshot 02.10.2026)
CL5000M 79/3 E | KL038 | 2 | 7+18 | Bosch Tab. 7 Kombinationsübersicht (Screenshot 02.10.2026)
CL5000M 79/3 E | KL038 | 2 | 9+9 | Bosch Tab. 7 Kombinationsübersicht (Screenshot 02.10.2026)
CL5000M 79/3 E | KL038 | 2 | 9+12 | Bosch Tab. 7 Kombinationsübersicht (Screenshot 02.10.2026)
CL5000M 79/3 E | KL038 | 2 | 9+18 | Bosch Tab. 7 Kombinationsübersicht (Screenshot 02.10.2026)
CL5000M 79/3 E | KL038 | 2 | 12+12 | Bosch Tab. 7 Kombinationsübersicht (Screenshot 02.10.2026)
CL5000M 79/3 E | KL038 | 2 | 12+18 | Bosch Tab. 7 Kombinationsübersicht (Screenshot 02.10.2026)
CL5000M 79/3 E | KL038 | 3 | 7+7+7 | Bosch Tab. 7 Kombinationsübersicht (Screenshot 02.10.2026)
CL5000M 79/3 E | KL038 | 3 | 7+7+9 | Bosch Tab. 7 Kombinationsübersicht (Screenshot 02.10.2026)
CL5000M 79/3 E | KL038 | 3 | 7+7+12 | Bosch Tab. 7 Kombinationsübersicht (Screenshot 02.10.2026)
CL5000M 79/3 E | KL038 | 3 | 7+7+18 | Bosch Tab. 7 Kombinationsübersicht (Screenshot 02.10.2026)
CL5000M 79/3 E | KL038 | 3 | 7+9+9 | Bosch Tab. 7 Kombinationsübersicht (Screenshot 02.10.2026)
CL5000M 79/3 E | KL038 | 3 | 7+9+12 | Bosch Tab. 7 Kombinationsübersicht (Screenshot 02.10.2026)
CL5000M 79/3 E | KL038 | 3 | 7+9+18 | Bosch Tab. 7 Kombinationsübersicht (Screenshot 02.10.2026)
CL5000M 79/3 E | KL038 | 3 | 7+12+12 | Bosch Tab. 7 Kombinationsübersicht (Screenshot 02.10.2026)
CL5000M 79/3 E | KL038 | 3 | 7+12+18 | Bosch Tab. 7 Kombinationsübersicht (Screenshot 02.10.2026)
CL5000M 79/3 E | KL038 | 3 | 9+9+9 | Bosch Tab. 7 Kombinationsübersicht (Screenshot 02.10.2026)
CL5000M 79/3 E | KL038 | 3 | 9+9+12 | Bosch Tab. 7 Kombinationsübersicht (Screenshot 02.10.2026)
CL5000M 79/3 E | KL038 | 3 | 9+9+18 | Bosch Tab. 7 Kombinationsübersicht (Screenshot 02.10.2026)
CL5000M 79/3 E | KL038 | 3 | 9+12+12 | Bosch Tab. 7 Kombinationsübersicht (Screenshot 02.10.2026)
CL5000M 79/3 E | KL038 | 3 | 12+12+12 | Bosch Tab. 7 Kombinationsübersicht (Screenshot 02.10.2026)
CL5000M 105/4 E | KL039 | 2 | 7+12 | Bosch Tab. 7 Kombinationsübersicht (Screenshot 02.10.2026)
CL5000M 105/4 E | KL039 | 2 | 7+18 | Bosch Tab. 7 Kombinationsübersicht (Screenshot 02.10.2026)
CL5000M 105/4 E | KL039 | 2 | 7+24 | Bosch Tab. 7 Kombinationsübersicht (Screenshot 02.10.2026)
CL5000M 105/4 E | KL039 | 2 | 9+9 | Bosch Tab. 7 Kombinationsübersicht (Screenshot 02.10.2026)
CL5000M 105/4 E | KL039 | 2 | 9+12 | Bosch Tab. 7 Kombinationsübersicht (Screenshot 02.10.2026)
CL5000M 105/4 E | KL039 | 2 | 9+18 | Bosch Tab. 7 Kombinationsübersicht (Screenshot 02.10.2026)
CL5000M 105/4 E | KL039 | 2 | 9+24 | Bosch Tab. 7 Kombinationsübersicht (Screenshot 02.10.2026)
CL5000M 105/4 E | KL039 | 2 | 12+12 | Bosch Tab. 7 Kombinationsübersicht (Screenshot 02.10.2026)
CL5000M 105/4 E | KL039 | 2 | 12+18 | Bosch Tab. 7 Kombinationsübersicht (Screenshot 02.10.2026)
CL5000M 105/4 E | KL039 | 2 | 12+24 | Bosch Tab. 7 Kombinationsübersicht (Screenshot 02.10.2026)
CL5000M 105/4 E | KL039 | 3 | 7+7+7 | Bosch Tab. 7 Kombinationsübersicht (Screenshot 02.10.2026)
CL5000M 105/4 E | KL039 | 3 | 7+7+9 | Bosch Tab. 7 Kombinationsübersicht (Screenshot 02.10.2026)
CL5000M 105/4 E | KL039 | 3 | 7+7+12 | Bosch Tab. 7 Kombinationsübersicht (Screenshot 02.10.2026)
CL5000M 105/4 E | KL039 | 3 | 7+7+18 | Bosch Tab. 7 Kombinationsübersicht (Screenshot 02.10.2026)
CL5000M 105/4 E | KL039 | 3 | 7+7+24 | Bosch Tab. 7 Kombinationsübersicht (Screenshot 02.10.2026)
CL5000M 105/4 E | KL039 | 3 | 7+9+9 | Bosch Tab. 7 Kombinationsübersicht (Screenshot 02.10.2026)
CL5000M 105/4 E | KL039 | 3 | 7+9+12 | Bosch Tab. 7 Kombinationsübersicht (Screenshot 02.10.2026)
CL5000M 105/4 E | KL039 | 3 | 7+9+18 | Bosch Tab. 7 Kombinationsübersicht (Screenshot 02.10.2026)
CL5000M 105/4 E | KL039 | 3 | 7+9+24 | Bosch Tab. 7 Kombinationsübersicht (Screenshot 02.10.2026)
CL5000M 105/4 E | KL039 | 3 | 7+12+12 | Bosch Tab. 7 Kombinationsübersicht (Screenshot 02.10.2026)
CL5000M 105/4 E | KL039 | 3 | 7+12+18 | Bosch Tab. 7 Kombinationsübersicht (Screenshot 02.10.2026)
CL5000M 105/4 E | KL039 | 3 | 7+12+24 | Bosch Tab. 7 Kombinationsübersicht (Screenshot 02.10.2026)
CL5000M 105/4 E | KL039 | 3 | 9+9+9 | Bosch Tab. 7 Kombinationsübersicht (Screenshot 02.10.2026)
CL5000M 105/4 E | KL039 | 3 | 9+9+12 | Bosch Tab. 7 Kombinationsübersicht (Screenshot 02.10.2026)
CL5000M 105/4 E | KL039 | 3 | 9+9+18 | Bosch Tab. 7 Kombinationsübersicht (Screenshot 02.10.2026)
CL5000M 105/4 E | KL039 | 3 | 9+9+24 | Bosch Tab. 7 Kombinationsübersicht (Screenshot 02.10.2026)
CL5000M 105/4 E | KL039 | 3 | 9+12+12 | Bosch Tab. 7 Kombinationsübersicht (Screenshot 02.10.2026)
CL5000M 105/4 E | KL039 | 3 | 9+12+18 | Bosch Tab. 7 Kombinationsübersicht (Screenshot 02.10.2026)
CL5000M 105/4 E | KL039 | 3 | 9+12+24 | Bosch Tab. 7 Kombinationsübersicht (Screenshot 02.10.2026)
CL5000M 105/4 E | KL039 | 3 | 12+12+12 | Bosch Tab. 7 Kombinationsübersicht (Screenshot 02.10.2026)
CL5000M 105/4 E | KL039 | 3 | 12+12+18 | Bosch Tab. 7 Kombinationsübersicht (Screenshot 02.10.2026)
CL5000M 105/4 E | KL039 | 3 | 12+12+24 | Bosch Tab. 7 Kombinationsübersicht (Screenshot 02.10.2026)
CL5000M 105/4 E | KL039 | 4 | 7+7+7+7 | Bosch Tab. 7 Kombinationsübersicht (Screenshot 02.10.2026)
CL5000M 105/4 E | KL039 | 4 | 7+7+7+9 | Bosch Tab. 7 Kombinationsübersicht (Screenshot 02.10.2026)
CL5000M 105/4 E | KL039 | 4 | 7+7+7+12 | Bosch Tab. 7 Kombinationsübersicht (Screenshot 02.10.2026)
CL5000M 105/4 E | KL039 | 4 | 7+7+7+18 | Bosch Tab. 7 Kombinationsübersicht (Screenshot 02.10.2026)
CL5000M 105/4 E | KL039 | 4 | 7+7+7+24 | Bosch Tab. 7 Kombinationsübersicht (Screenshot 02.10.2026)
CL5000M 105/4 E | KL039 | 4 | 7+7+9+9 | Bosch Tab. 7 Kombinationsübersicht (Screenshot 02.10.2026)
CL5000M 105/4 E | KL039 | 4 | 7+7+9+12 | Bosch Tab. 7 Kombinationsübersicht (Screenshot 02.10.2026)
CL5000M 105/4 E | KL039 | 4 | 7+7+9+18 | Bosch Tab. 7 Kombinationsübersicht (Screenshot 02.10.2026)
CL5000M 105/4 E | KL039 | 4 | 7+7+9+24 | Bosch Tab. 7 Kombinationsübersicht (Screenshot 02.10.2026)
CL5000M 105/4 E | KL039 | 4 | 7+7+12+12 | Bosch Tab. 7 Kombinationsübersicht (Screenshot 02.10.2026)
CL5000M 105/4 E | KL039 | 4 | 7+7+12+18 | Bosch Tab. 7 Kombinationsübersicht (Screenshot 02.10.2026)
CL5000M 105/4 E | KL039 | 4 | 7+9+9+9 | Bosch Tab. 7 Kombinationsübersicht (Screenshot 02.10.2026)
CL5000M 105/4 E | KL039 | 4 | 7+9+9+12 | Bosch Tab. 7 Kombinationsübersicht (Screenshot 02.10.2026)
CL5000M 105/4 E | KL039 | 4 | 7+9+9+18 | Bosch Tab. 7 Kombinationsübersicht (Screenshot 02.10.2026)
CL5000M 105/4 E | KL039 | 4 | 7+9+12+12 | Bosch Tab. 7 Kombinationsübersicht (Screenshot 02.10.2026)
CL5000M 105/4 E | KL039 | 4 | 7+9+12+18 | Bosch Tab. 7 Kombinationsübersicht (Screenshot 02.10.2026)
CL5000M 105/4 E | KL039 | 4 | 7+12+12+12 | Bosch Tab. 7 Kombinationsübersicht (Screenshot 02.10.2026)
CL5000M 105/4 E | KL039 | 4 | 9+9+9+9 | Bosch Tab. 7 Kombinationsübersicht (Screenshot 02.10.2026)
CL5000M 105/4 E | KL039 | 4 | 9+9+9+12 | Bosch Tab. 7 Kombinationsübersicht (Screenshot 02.10.2026)
CL5000M 105/4 E | KL039 | 4 | 9+9+9+18 | Bosch Tab. 7 Kombinationsübersicht (Screenshot 02.10.2026)
CL5000M 105/4 E | KL039 | 4 | 9+9+12+12 | Bosch Tab. 7 Kombinationsübersicht (Screenshot 02.10.2026)
CL5000M 105/4 E | KL039 | 4 | 9+9+12+18 | Bosch Tab. 7 Kombinationsübersicht (Screenshot 02.10.2026)
CL5000M 105/4 E | KL039 | 4 | 9+12+12+12 | Bosch Tab. 7 Kombinationsübersicht (Screenshot 02.10.2026)
CL5000M 105/4 E | KL039 | 4 | 12+12+12+12 | Bosch Tab. 7 Kombinationsübersicht (Screenshot 02.10.2026)
CL5000M 125/5 E | KL040 | 2 | 7+18 | Bosch Tab. 7 Kombinationsübersicht (Screenshot 02.10.2026)
CL5000M 125/5 E | KL040 | 2 | 7+24 | Bosch Tab. 7 Kombinationsübersicht (Screenshot 02.10.2026)
CL5000M 125/5 E | KL040 | 2 | 9+12 | Bosch Tab. 7 Kombinationsübersicht (Screenshot 02.10.2026)
CL5000M 125/5 E | KL040 | 2 | 9+18 | Bosch Tab. 7 Kombinationsübersicht (Screenshot 02.10.2026)
CL5000M 125/5 E | KL040 | 2 | 9+24 | Bosch Tab. 7 Kombinationsübersicht (Screenshot 02.10.2026)
CL5000M 125/5 E | KL040 | 2 | 12+12 | Bosch Tab. 7 Kombinationsübersicht (Screenshot 02.10.2026)
CL5000M 125/5 E | KL040 | 2 | 12+18 | Bosch Tab. 7 Kombinationsübersicht (Screenshot 02.10.2026)
CL5000M 125/5 E | KL040 | 2 | 12+24 | Bosch Tab. 7 Kombinationsübersicht (Screenshot 02.10.2026)
CL5000M 125/5 E | KL040 | 3 | 7+7+7 | Bosch Tab. 7 Kombinationsübersicht (Screenshot 02.10.2026)
CL5000M 125/5 E | KL040 | 3 | 7+7+9 | Bosch Tab. 7 Kombinationsübersicht (Screenshot 02.10.2026)
CL5000M 125/5 E | KL040 | 3 | 7+7+12 | Bosch Tab. 7 Kombinationsübersicht (Screenshot 02.10.2026)
CL5000M 125/5 E | KL040 | 3 | 7+7+18 | Bosch Tab. 7 Kombinationsübersicht (Screenshot 02.10.2026)
CL5000M 125/5 E | KL040 | 3 | 7+7+24 | Bosch Tab. 7 Kombinationsübersicht (Screenshot 02.10.2026)
CL5000M 125/5 E | KL040 | 3 | 7+9+9 | Bosch Tab. 7 Kombinationsübersicht (Screenshot 02.10.2026)
CL5000M 125/5 E | KL040 | 3 | 7+9+12 | Bosch Tab. 7 Kombinationsübersicht (Screenshot 02.10.2026)
CL5000M 125/5 E | KL040 | 3 | 7+9+18 | Bosch Tab. 7 Kombinationsübersicht (Screenshot 02.10.2026)
CL5000M 125/5 E | KL040 | 3 | 7+9+24 | Bosch Tab. 7 Kombinationsübersicht (Screenshot 02.10.2026)
CL5000M 125/5 E | KL040 | 3 | 7+12+12 | Bosch Tab. 7 Kombinationsübersicht (Screenshot 02.10.2026)
CL5000M 125/5 E | KL040 | 3 | 7+12+18 | Bosch Tab. 7 Kombinationsübersicht (Screenshot 02.10.2026)
CL5000M 125/5 E | KL040 | 3 | 7+12+24 | Bosch Tab. 7 Kombinationsübersicht (Screenshot 02.10.2026)
CL5000M 125/5 E | KL040 | 3 | 9+9+9 | Bosch Tab. 7 Kombinationsübersicht (Screenshot 02.10.2026)
CL5000M 125/5 E | KL040 | 3 | 9+9+12 | Bosch Tab. 7 Kombinationsübersicht (Screenshot 02.10.2026)
CL5000M 125/5 E | KL040 | 3 | 9+9+18 | Bosch Tab. 7 Kombinationsübersicht (Screenshot 02.10.2026)
CL5000M 125/5 E | KL040 | 3 | 9+9+24 | Bosch Tab. 7 Kombinationsübersicht (Screenshot 02.10.2026)
CL5000M 125/5 E | KL040 | 3 | 9+12+12 | Bosch Tab. 7 Kombinationsübersicht (Screenshot 02.10.2026)
CL5000M 125/5 E | KL040 | 3 | 9+12+18 | Bosch Tab. 7 Kombinationsübersicht (Screenshot 02.10.2026)
CL5000M 125/5 E | KL040 | 3 | 9+12+24 | Bosch Tab. 7 Kombinationsübersicht (Screenshot 02.10.2026)
CL5000M 125/5 E | KL040 | 3 | 12+12+12 | Bosch Tab. 7 Kombinationsübersicht (Screenshot 02.10.2026)
CL5000M 125/5 E | KL040 | 3 | 12+12+18 | Bosch Tab. 7 Kombinationsübersicht (Screenshot 02.10.2026)
CL5000M 125/5 E | KL040 | 3 | 12+12+24 | Bosch Tab. 7 Kombinationsübersicht (Screenshot 02.10.2026)
CL5000M 125/5 E | KL040 | 4 | 7+7+7+7 | Bosch Tab. 7 Kombinationsübersicht (Screenshot 02.10.2026)
CL5000M 125/5 E | KL040 | 4 | 7+7+7+9 | Bosch Tab. 7 Kombinationsübersicht (Screenshot 02.10.2026)
CL5000M 125/5 E | KL040 | 4 | 7+7+7+12 | Bosch Tab. 7 Kombinationsübersicht (Screenshot 02.10.2026)
CL5000M 125/5 E | KL040 | 4 | 7+7+7+18 | Bosch Tab. 7 Kombinationsübersicht (Screenshot 02.10.2026)
CL5000M 125/5 E | KL040 | 4 | 7+7+7+24 | Bosch Tab. 7 Kombinationsübersicht (Screenshot 02.10.2026)
CL5000M 125/5 E | KL040 | 4 | 7+7+9+9 | Bosch Tab. 7 Kombinationsübersicht (Screenshot 02.10.2026)
CL5000M 125/5 E | KL040 | 4 | 7+7+9+12 | Bosch Tab. 7 Kombinationsübersicht (Screenshot 02.10.2026)
CL5000M 125/5 E | KL040 | 4 | 7+7+9+18 | Bosch Tab. 7 Kombinationsübersicht (Screenshot 02.10.2026)
CL5000M 125/5 E | KL040 | 4 | 7+7+9+24 | Bosch Tab. 7 Kombinationsübersicht (Screenshot 02.10.2026)
CL5000M 125/5 E | KL040 | 4 | 7+7+12+12 | Bosch Tab. 7 Kombinationsübersicht (Screenshot 02.10.2026)
CL5000M 125/5 E | KL040 | 4 | 7+7+12+18 | Bosch Tab. 7 Kombinationsübersicht (Screenshot 02.10.2026)
CL5000M 125/5 E | KL040 | 4 | 7+7+12+24 | Bosch Tab. 7 Kombinationsübersicht (Screenshot 02.10.2026)
CL5000M 125/5 E | KL040 | 4 | 7+9+9+9 | Bosch Tab. 7 Kombinationsübersicht (Screenshot 02.10.2026)
CL5000M 125/5 E | KL040 | 4 | 7+9+9+12 | Bosch Tab. 7 Kombinationsübersicht (Screenshot 02.10.2026)
CL5000M 125/5 E | KL040 | 4 | 7+9+9+18 | Bosch Tab. 7 Kombinationsübersicht (Screenshot 02.10.2026)
CL5000M 125/5 E | KL040 | 4 | 7+9+9+24 | Bosch Tab. 7 Kombinationsübersicht (Screenshot 02.10.2026)
CL5000M 125/5 E | KL040 | 4 | 7+9+12+12 | Bosch Tab. 7 Kombinationsübersicht (Screenshot 02.10.2026)
CL5000M 125/5 E | KL040 | 4 | 7+9+12+18 | Bosch Tab. 7 Kombinationsübersicht (Screenshot 02.10.2026)
CL5000M 125/5 E | KL040 | 4 | 7+9+12+24 | Bosch Tab. 7 Kombinationsübersicht (Screenshot 02.10.2026)
CL5000M 125/5 E | KL040 | 4 | 7+12+12+12 | Bosch Tab. 7 Kombinationsübersicht (Screenshot 02.10.2026)
CL5000M 125/5 E | KL040 | 4 | 7+12+12+18 | Bosch Tab. 7 Kombinationsübersicht (Screenshot 02.10.2026)
CL5000M 125/5 E | KL040 | 4 | 7+12+12+24 | Bosch Tab. 7 Kombinationsübersicht (Screenshot 02.10.2026)
CL5000M 125/5 E | KL040 | 4 | 9+9+9+9 | Bosch Tab. 7 Kombinationsübersicht (Screenshot 02.10.2026)
CL5000M 125/5 E | KL040 | 4 | 9+9+9+12 | Bosch Tab. 7 Kombinationsübersicht (Screenshot 02.10.2026)
CL5000M 125/5 E | KL040 | 4 | 9+9+9+18 | Bosch Tab. 7 Kombinationsübersicht (Screenshot 02.10.2026)
CL5000M 125/5 E | KL040 | 4 | 9+9+9+24 | Bosch Tab. 7 Kombinationsübersicht (Screenshot 02.10.2026)
CL5000M 125/5 E | KL040 | 4 | 9+9+12+12 | Bosch Tab. 7 Kombinationsübersicht (Screenshot 02.10.2026)
CL5000M 125/5 E | KL040 | 4 | 9+9+12+18 | Bosch Tab. 7 Kombinationsübersicht (Screenshot 02.10.2026)
CL5000M 125/5 E | KL040 | 4 | 9+9+12+24 | Bosch Tab. 7 Kombinationsübersicht (Screenshot 02.10.2026)
CL5000M 125/5 E | KL040 | 4 | 9+12+12+12 | Bosch Tab. 7 Kombinationsübersicht (Screenshot 02.10.2026)
CL5000M 125/5 E | KL040 | 4 | 9+12+12+18 | Bosch Tab. 7 Kombinationsübersicht (Screenshot 02.10.2026)
CL5000M 125/5 E | KL040 | 4 | 9+12+12+24 | Bosch Tab. 7 Kombinationsübersicht (Screenshot 02.10.2026)
CL5000M 125/5 E | KL040 | 4 | 12+12+12+12 | Bosch Tab. 7 Kombinationsübersicht (Screenshot 02.10.2026)
CL5000M 125/5 E | KL040 | 4 | 12+12+12+18 | Bosch Tab. 7 Kombinationsübersicht (Screenshot 02.10.2026)
CL5000M 125/5 E | KL040 | 4 | 12+12+12+24 | Bosch Tab. 7 Kombinationsübersicht (Screenshot 02.10.2026)
CL5000M 125/5 E | KL040 | 5 | 7+7+7+7+7 | Bosch Tab. 7 Kombinationsübersicht (Screenshot 02.10.2026)
CL5000M 125/5 E | KL040 | 5 | 7+7+7+7+9 | Bosch Tab. 7 Kombinationsübersicht (Screenshot 02.10.2026)
CL5000M 125/5 E | KL040 | 5 | 7+7+7+7+12 | Bosch Tab. 7 Kombinationsübersicht (Screenshot 02.10.2026)
CL5000M 125/5 E | KL040 | 5 | 7+7+7+7+18 | Bosch Tab. 7 Kombinationsübersicht (Screenshot 02.10.2026)
CL5000M 125/5 E | KL040 | 5 | 7+7+7+7+24 | Bosch Tab. 7 Kombinationsübersicht (Screenshot 02.10.2026)
CL5000M 125/5 E | KL040 | 5 | 7+7+7+9+9 | Bosch Tab. 7 Kombinationsübersicht (Screenshot 02.10.2026)
CL5000M 125/5 E | KL040 | 5 | 7+7+7+9+12 | Bosch Tab. 7 Kombinationsübersicht (Screenshot 02.10.2026)
CL5000M 125/5 E | KL040 | 5 | 7+7+7+9+18 | Bosch Tab. 7 Kombinationsübersicht (Screenshot 02.10.2026)
CL5000M 125/5 E | KL040 | 5 | 7+7+7+9+24 | Bosch Tab. 7 Kombinationsübersicht (Screenshot 02.10.2026)
CL5000M 125/5 E | KL040 | 5 | 7+7+7+12+12 | Bosch Tab. 7 Kombinationsübersicht (Screenshot 02.10.2026)
CL5000M 125/5 E | KL040 | 5 | 7+7+7+12+18 | Bosch Tab. 7 Kombinationsübersicht (Screenshot 02.10.2026)
CL5000M 125/5 E | KL040 | 5 | 7+7+7+12+24 | Bosch Tab. 7 Kombinationsübersicht (Screenshot 02.10.2026)
CL5000M 125/5 E | KL040 | 5 | 7+7+9+9+9 | Bosch Tab. 7 Kombinationsübersicht (Screenshot 02.10.2026)
CL5000M 125/5 E | KL040 | 5 | 7+7+9+9+12 | Bosch Tab. 7 Kombinationsübersicht (Screenshot 02.10.2026)
CL5000M 125/5 E | KL040 | 5 | 7+7+9+9+18 | Bosch Tab. 7 Kombinationsübersicht (Screenshot 02.10.2026)
CL5000M 125/5 E | KL040 | 5 | 7+7+9+9+24 | Bosch Tab. 7 Kombinationsübersicht (Screenshot 02.10.2026)
CL5000M 125/5 E | KL040 | 5 | 7+7+9+12+12 | Bosch Tab. 7 Kombinationsübersicht (Screenshot 02.10.2026)
CL5000M 125/5 E | KL040 | 5 | 7+7+9+12+18 | Bosch Tab. 7 Kombinationsübersicht (Screenshot 02.10.2026)
CL5000M 125/5 E | KL040 | 5 | 7+7+9+12+24 | Bosch Tab. 7 Kombinationsübersicht (Screenshot 02.10.2026)
CL5000M 125/5 E | KL040 | 5 | 7+7+12+12+12 | Bosch Tab. 7 Kombinationsübersicht (Screenshot 02.10.2026)
CL5000M 125/5 E | KL040 | 5 | 7+7+12+12+18 | Bosch Tab. 7 Kombinationsübersicht (Screenshot 02.10.2026)
CL5000M 125/5 E | KL040 | 5 | 7+7+12+12+24 | Bosch Tab. 7 Kombinationsübersicht (Screenshot 02.10.2026)
CL5000M 125/5 E | KL040 | 5 | 7+9+9+9+9 | Bosch Tab. 7 Kombinationsübersicht (Screenshot 02.10.2026)
CL5000M 125/5 E | KL040 | 5 | 7+9+9+9+12 | Bosch Tab. 7 Kombinationsübersicht (Screenshot 02.10.2026)
CL5000M 125/5 E | KL040 | 5 | 7+9+9+9+18 | Bosch Tab. 7 Kombinationsübersicht (Screenshot 02.10.2026)
CL5000M 125/5 E | KL040 | 5 | 7+9+9+9+24 | Bosch Tab. 7 Kombinationsübersicht (Screenshot 02.10.2026)
CL5000M 125/5 E | KL040 | 5 | 7+9+9+12+12 | Bosch Tab. 7 Kombinationsübersicht (Screenshot 02.10.2026)
CL5000M 125/5 E | KL040 | 5 | 7+9+9+12+18 | Bosch Tab. 7 Kombinationsübersicht (Screenshot 02.10.2026)
CL5000M 125/5 E | KL040 | 5 | 7+9+9+12+24 | Bosch Tab. 7 Kombinationsübersicht (Screenshot 02.10.2026)
CL5000M 125/5 E | KL040 | 5 | 7+9+12+12+12 | Bosch Tab. 7 Kombinationsübersicht (Screenshot 02.10.2026)
CL5000M 125/5 E | KL040 | 5 | 7+9+12+12+18 | Bosch Tab. 7 Kombinationsübersicht (Screenshot 02.10.2026)
CL5000M 125/5 E | KL040 | 5 | 7+9+12+12+24 | Bosch Tab. 7 Kombinationsübersicht (Screenshot 02.10.2026)
CL5000M 125/5 E | KL040 | 5 | 7+12+12+12+12 | Bosch Tab. 7 Kombinationsübersicht (Screenshot 02.10.2026)
CL5000M 125/5 E | KL040 | 5 | 7+12+12+12+18 | Bosch Tab. 7 Kombinationsübersicht (Screenshot 02.10.2026)
CL5000M 125/5 E | KL040 | 5 | 9+9+9+9+9 | Bosch Tab. 7 Kombinationsübersicht (Screenshot 02.10.2026)
CL5000M 125/5 E | KL040 | 5 | 9+9+9+9+12 | Bosch Tab. 7 Kombinationsübersicht (Screenshot 02.10.2026)
CL5000M 125/5 E | KL040 | 5 | 9+9+9+9+18 | Bosch Tab. 7 Kombinationsübersicht (Screenshot 02.10.2026)
CL5000M 125/5 E | KL040 | 5 | 9+9+9+9+24 | Bosch Tab. 7 Kombinationsübersicht (Screenshot 02.10.2026)
CL5000M 125/5 E | KL040 | 5 | 9+9+9+12+12 | Bosch Tab. 7 Kombinationsübersicht (Screenshot 02.10.2026)
CL5000M 125/5 E | KL040 | 5 | 9+9+9+12+18 | Bosch Tab. 7 Kombinationsübersicht (Screenshot 02.10.2026)
CL5000M 125/5 E | KL040 | 5 | 9+9+9+12+24 | Bosch Tab. 7 Kombinationsübersicht (Screenshot 02.10.2026)
CL5000M 125/5 E | KL040 | 5 | 9+9+12+12+12 | Bosch Tab. 7 Kombinationsübersicht (Screenshot 02.10.2026)
CL5000M 125/5 E | KL040 | 5 | 9+9+12+12+18 | Bosch Tab. 7 Kombinationsübersicht (Screenshot 02.10.2026)
CL5000M 125/5 E | KL040 | 5 | 9+9+12+12+24 | Bosch Tab. 7 Kombinationsübersicht (Screenshot 02.10.2026)
CL5000M 125/5 E | KL040 | 5 | 9+12+12+12+12 | Bosch Tab. 7 Kombinationsübersicht (Screenshot 02.10.2026)
CL5000M 125/5 E | KL040 | 5 | 9+12+12+12+18 | Bosch Tab. 7 Kombinationsübersicht (Screenshot 02.10.2026)
CL5000M 125/5 E | KL040 | 5 | 12+12+12+12+12 | Bosch Tab. 7 Kombinationsübersicht (Screenshot 02.10.2026)
CL5000M 125/5 E | KL040 | 5 | 12+12+12+12+18 | Bosch Tab. 7 Kombinationsübersicht (Screenshot 02.10.2026)
CL7000M 53/2 E | KL045 | 2 | 9+9 | [ANNAHME] analog CL5000M – Bosch-Tabelle für 7000M nachreichen
CL7000M 53/2 E | KL045 | 2 | 9+12 | [ANNAHME] analog CL5000M – Bosch-Tabelle für 7000M nachreichen
CL7000M 53/2 E | KL045 | 2 | 12+12 | [ANNAHME] analog CL5000M – Bosch-Tabelle für 7000M nachreichen
CL7000M 79/3 E | KL046 | 2 | 9+9 | [ANNAHME] analog CL5000M – Bosch-Tabelle für 7000M nachreichen
CL7000M 79/3 E | KL046 | 2 | 9+12 | [ANNAHME] analog CL5000M – Bosch-Tabelle für 7000M nachreichen
CL7000M 79/3 E | KL046 | 2 | 12+12 | [ANNAHME] analog CL5000M – Bosch-Tabelle für 7000M nachreichen
CL7000M 79/3 E | KL046 | 3 | 9+9+9 | [ANNAHME] analog CL5000M – Bosch-Tabelle für 7000M nachreichen
CL7000M 79/3 E | KL046 | 3 | 9+9+12 | [ANNAHME] analog CL5000M – Bosch-Tabelle für 7000M nachreichen
CL7000M 79/3 E | KL046 | 3 | 9+12+12 | [ANNAHME] analog CL5000M – Bosch-Tabelle für 7000M nachreichen
CL7000M 79/3 E | KL046 | 3 | 12+12+12 | [ANNAHME] analog CL5000M – Bosch-Tabelle für 7000M nachreichen

## Montagematrix KL
Innengeräte gesamt | Außengeräte (KO04) | Position | VK netto (€) | Bemerkung
1 | 1 | KL020 | 1587 | Montagepauschale 1 Innengerät
2 | 1 | KL021 | 2296.13 | Montagepauschale 2 Innengeräte, 1 Außengerät
2 | 2 | KL022 | 2836.5 | Montagepauschale 2 Innengeräte, 2 Außengeräte
3 | 1 | KL023 | 3178 | Montagepauschale 3 Innengeräte, 1 Außengerät
3 | 2 | KL024 | 4155.35 | Montagepauschale 3 Innengeräte, 2 Außengeräte
4 | 1 | KL025 | 3955 | Montagepauschale 4 Innengeräte
alle anderen |  | AMPEL |  | individuell – Grund: Montagekombination nicht hinterlegt (Entscheidung 02.10.2026: 5 Innengeräte an 1 Außengerät individuell; 4/2, 3/3, 5/2 … ebenfalls, bis Pauschalen vorliegen). KL002 „Aufpreis weitere IDU“ bleibt für die händische Bearbeitung.

## Aktionen KL
Frage | Antwort / Bedingung | Aktion | Bemerkung | Zusatzbedingung
Grundpaket | immer | Artikel: KL049 ×1 | Systemgarantie 5 Jahre (0 €) – wie im Musterangebot
Grundpaket | immer | Montagepauschale lt. Blatt „Montagematrix KL“ (Innengeräte gesamt × Außengeräte) | keine Zeile in der Matrix → AMPEL
Auslegung | je Raum | Kühllast = KR08 × Höhenfaktor(KR09) × W/m²(KR10) → Klasse 9/12/18/24 (kleinste Klasse ≥ Kühllast) | Klassengrenzen und Faktoren im Blatt „KL-Parameter“
Auslegung | Kühllast über 7,0 kW | AMPEL: individuell – Grund: Raum über 7 kW Kühllast (Raum teilen oder Sonderlösung)
Auslegung | 1 Raum am Außengerät | Single-Split lt. Blatt „Paketmatrix KL“ (Serie KO06, Klasse) | Klasse in Serie nicht verfügbar → AMPEL (Grundtext aus Paketmatrix)
Auslegung | 2–5 Räume am Außengerät | Innengeräte je Raum lt. Paketmatrix (Multi-Innengerät) + kleinstes Außengerät der Serie, dessen Zeile in „Kombinationen KL“ die aufsteigend sortierten Klassen-Codes enthält | kein Treffer → AMPEL: individuell – Grund: Multi-Split-Kombination nicht freigegeben (Bosch Tab. 7)
Auslegung | mehr als 5 Räume am Außengerät | AMPEL: individuell – Grund: mehr als 5 Innengeräte je Außengerät
KO06 | Climate 8000i | Serie 8000i nur Single-Split 25/35 | Multi oder Klasse 18/24 → AMPEL lt. Paketmatrix
KO03 | Nein, Zustimmung noch nicht vorhanden | Fachlicher Hinweis am Vorgang: Zustimmung des Eigentümers einholen | keine Ampel
KO01 | Gewerbe | Fachlicher Hinweis: Gewerbeobjekt – Auslegung prüfen | [ANNAHME] keine Ampel; bei Bedarf auf AMPEL umstellen
KO07 | Ja | Artikel: KL019 ×1 | Demontage und Entsorgung Altanlage
KO07 | Nein | –
KO08 | Ja | Artikel: KL013 × Anzahl Innengeräte | WLAN-Gateway je Innengerät
KO08 | als Eventualposition | Artikel: KL013 × Anzahl Innengeräte als EP | wie im Musterangebot
KO08 | Nein | –
KR05 | bis 5 m | – | 5 m je Innengerät in der Montagepauschale enthalten
KR05 | 6–10 m | Artikel: KL017 × 5 | je Raum; Obergrenze der Spanne minus 5 m
KR05 | 11–15 m | Artikel: KL017 × 10 | je Raum
KR05 | über 15 m | AMPEL: individuell – Grund: Leitungslänge über 15 m (max. Leitungslänge der Serie prüfen)
KR06 | Ja | Artikel: KL016 ×1 | Kondensatpumpe je Raum
KR06 | Nein | –
KR11 | Beton oder dicker als 32 cm | Artikel: KL014 ×1 | zusätzliche Kernbohrung / Betonzuschlag je Raum
KR11 | Außenwand bis 32 cm (in Pauschale) / kein Durchbruch nötig | –
KR04 | Innenwand | Fachlicher Hinweis: Innengerät an Innenwand – Leitungsführung und Kondensatablauf prüfen | keine Ampel
KR03 | regelmäßig heizen und kühlen | Protokollhinweis: Heizbetrieb als Hauptzweck – Serie 7000i/8000i empfohlen | keine Position
KA01 | auf einem Schrägdach | Artikel: KL004 ×1 · KL005 ×1 · KL006 ×1 je Außengerät | Dacharbeiten inkl. Gerüst, Solarflex-Durchgang, Dachkonsole; KZ01 „Gerüst“ löst dann KEIN KL050 aus | nur wenn KA01 = Schrägdach
KA01 | auf einem Flachdach | Fachlicher Hinweis: Flachdach – keine Dachdurchführung (Entscheidung 02.10.2026), Leitungsführung über Attika/Fassade prüfen | KL007 Bitumen-Durchführung wird nicht automatisch vergeben
KA01 | noch unklar | Fachlicher Hinweis: Montageort Außengerät klären | keine Ampel
KA01 | Boden / Außenwand / Terrasse / Balkon | – | Konsole in der Montagepauschale enthalten
KA02 | über 4 m | Fachlicher Hinweis, wenn KZ01 = vom Boden/Leiter: Montagehöhe über 4 m ohne Gerüst/Bühne prüfen |  | nur wenn KZ01 = vom Boden/Leiter
KE01 | Ja | Artikel: KL001 × Anzahl Außengeräte | Anschluss an bestehenden Stromkreis
KE01 | Nein | Artikel: KL008 × Anzahl Außengeräte | Elektroinstallation mit Einzelabsicherung
KE01 | Unklar | Artikel: KL008 × Anzahl Außengeräte + fachlicher Hinweis „Stromversorgung prüfen“
KE02 | 0–5 m | – |  | nur wenn KE01 ≠ Ja
KE02 | 6–10 m | Artikel: KL017 × 5 | [ANNAHME] Meterposition auch für die Elektrozuleitung | nur wenn KE01 ≠ Ja
KE02 | 11–15 m | Artikel: KL017 × 10 | [ANNAHME] | nur wenn KE01 ≠ Ja
KE02 | über 15 m | AMPEL: individuell – Grund: Elektrozuleitung über 15 m | [ANNAHME] | nur wenn KE01 ≠ Ja
KE03 | Nein | Artikel: KL009 ×1 | Hensel AP-Automatengehäuse | nur wenn KE01 ≠ Ja
KE03 | Ja | –
KZ01 | Gerüst erforderlich | Artikel: KL050 ×1 | Rollgerüst 499 € netto (neu) – entfällt bei KA01 = Schrägdach (Gerüst in KL004) | nur wenn KA01 ≠ Schrägdach
KZ01 | Hubsteiger erforderlich | Artikel: KL015 ×1 | Arbeitsbühne max. 8 Std.
KZ01 | vom Boden/Leiter | –
§14a | Außengerät in Liste „§14a-Außengeräte“ (KL-Parameter) | Artikel: KL003 ×1 je betroffenem Außengerät | zu prüfen: Leistungsaufnahme CL5000M 105/4 und 125/5 über 4,2 kW?
Händisch | nie automatisch | KL002 Aufpreis weitere IDU · KL007 Bitumen · KL010 FI-LS 3P+N · KL011 SLS · KL012 ÜSS · KL018 Reparaturschalter | Entscheidung 02.10.2026: nur händisch im Editor

## Angebotsaufbau KL
Block | Überschrift im Angebot | Inhalt | Wann
1 | (ohne Überschrift) | Montagepauschale lt. Montagematrix · KL019 Demontage · KL016 Kondensatpumpe (Σ Räume) · KL014 Kernbohrung Beton (Σ Räume) · KL017 Zusatzmeter (Σ Räume + Elektro) · KL004/KL005/KL006 Dacharbeiten · KL050 Rollgerüst / KL015 Arbeitsbühne | immer
2 | (ohne Überschrift) | KL001 oder KL008 Elektro (× Außengeräte) · KL009 Gehäuse · KL003 §14a-Anmeldung | immer
3 | Klimaanlage Bosch | je Außengerät: Außeneinheit (Set bei Single) · Innengeräte gebündelt je Typ (Menge = Anzahl Räume dieser Klasse) · KL013 WLAN-Gateway (× Innengeräte, ggf. EP) · KL049 Systemgarantie | immer – Gruppenüberschrift wie im Musterangebot („Klimaanlage Bosch“)
Auslegungszeile | in Block 3, 0,00 €, Einheit psl. | „Auslegung Klimaanlage: <Raum> <m²> → <Klasse> kW, …; Außengerät <Typ> (Kombination <Codes>)“ je Außengerät | immer – analog Auslegungszeile WP/PV
Summenblock | Netto · Umsatzsteuer 19 % · Gesamt-Betrag · ggf. Rabatt · Endbetrag | kein KfW-/Förderblock, keine Wirtschaftlichkeit | immer
Vortext/Nachtexte | Textblöcke „Friondo KL <Profil>“ | aus den WP-Texten ableiten: ohne KfW-Teil, ohne Vollmacht; Zahlungsoptionen wie WP; Hinweis F-Gase/Dichtheitsprüfung im Leistungstext | immer – Entwurf durch Claude Code, Gegenlesen durch Innendienst
Anhänge | Bosch Climate Broschüre (Zulieferung) · Unternehmenspräsentation · Ratenkauf | Regel „wenn Sparte = KL“; Datei nach anlagen/ | immer
Protokoll | Erfassungsprotokoll | je Raum: Fläche, Höhe, Wärmelast, Kühllast, Klasse, Zuordnung; je Außengerät: Kombination; Hinweise (Eigentümer, Flachdach, Innenwand, Montagehöhe) | immer

## KL-Parameter
Parameter | Wert | Einheit | Bemerkung
W/m² normal | 60 | W/m² | Kühllast je m² bei normaler Wärmelast (KR10)
W/m² stark | 90 | W/m² | Süd-/Westseite, große Fenster, Dachgeschoss
Höhenfaktor bis 2,5 m | 1 |  | KR09
Höhenfaktor 2,5–3 m | 1.1 |  | KR09
Höhenfaktor über 3 m | 1.2 |  | KR09
Klasse 9 bis | 2.6 | kW | Kühllast ≤ 2,6 kW → Code 9 (7000i/8000i: 2,5 kW Nennleistung, Grenze bleibt 2,6)
Klasse 12 bis | 3.5 | kW | Code 12
Klasse 18 bis | 5.3 | kW | Code 18 (nur Serie 3200i)
Klasse 24 bis | 7 | kW | Code 24 (nur Serie 3200i); darüber AMPEL
Leitung je Innengerät inklusive | 5 | m | in der Montagepauschale enthalten (Entscheidung 02.10.2026)
Meterposition Zusatzleitung | KL017 |  | Kältemittel-/Kondensatleitung, Elektrokabel, Kanal je m
Standardserie | Climate 3200i (Standard) |  | Vorbelegung KO06
Max. Innengeräte je Außengerät | 5 |  | darüber AMPEL
Max. Außengeräte | 3 |  | KO04
§14a-Außengeräte | CL5000M 105/4 E; CL5000M 125/5 E | Liste | zu prüfen anhand Leistungsaufnahme (> 4,2 kW); Semikolon-Liste
Gewerbe-Verhalten | Hinweis |  | [ANNAHME] „Hinweis“ oder „AMPEL“
Rollgerüst VK | 499 | € netto | KL050 (Zusatzartikel ohne TAIFUN-GUID) – EK ergänzen

## Annahmen & offene Punkte
Nr. | Punkt | Wer
A1 | Single-Split Klasse 24 (7,0 kW) in Serie 3200i: in der Liste nur CL3000i 70 E (Außen) + CL3200iU W 70 E (Innen), kein Set. Da die 3000i-Serie ausgelaufen ist: 3200i-Nachfolger in TAIFUN anlegen und Liste neu exportieren – oder Klasse 24 Single vorerst AMPEL. | Andreas / TAIFUN
A2 | Außeneinheiten KL030–KL032 (CL3000i 26/35/53 E) werden vom Konfigurator nicht benutzt (Sets KL034–036 haben Vorrang). Nur als Artikel für den Editor. | Info
A3 | Elektrozuleitung KE02: Meterzuschlag KL017 auch für die Zuleitung (6–10 → +5 m, 11–15 → +10 m, über 15 → AMPEL) – Frage 1 war nur zur Kältemittelleitung beantwortet. | Andreas
A4 | §14a-Anmeldung KL003: betroffene Außengeräte nach Leistungsaufnahme > 4,2 kW festlegen (Vorschlag 105/4 und 125/5; Datenblatt prüfen). | Andreas / Bosch-Datenblatt
A5 | Kombinationen CL7000M 53/2 und 79/3: analog CL5000M angenommen (nur Codes 9 und 12). Bosch-Tabelle für Climate 7000 M nachreichen. | Andreas / Bosch
A6 | Montagekombinationen außerhalb der Matrix (5/1, 4/2, 3/3, 5/2 …) = AMPEL individuell. Wenn Pauschalen dafür entstehen, Matrix erweitern. | Andreas
A7 | Flachdach: keine Dachdurchführung – Interpretation: Außengerät mit Konsole auf dem Flachdach zulässig, Leitungsführung über Attika/Fassade, fachlicher Hinweis statt Ampel. Falls Flachdach grundsätzlich individuell sein soll, Aktion auf AMPEL ändern. | Andreas
A8 | KA01/KA02 gelten für alle Außengeräte gemeinsam (v1-Vereinfachung). Bei zwei Außengeräten an unterschiedlichen Orten: Bemerkung KO09 + Innendienst. Spätere Stufe: Außengerät-Block je Gerät. | Design
A9 | Gewerbe (KO01): fachlicher Hinweis statt AMPEL. Bei Bedarf umstellen. | Andreas
A10 | Code 7 (2,0 kW, CL3200iU W 20 E) nicht in der TAIFUN-Liste; kleinste vergebene Klasse ist 9 (2,6 kW). Falls gewünscht, Artikel nachpflegen – Kombinationen stehen schon in der Tabelle. | Andreas / TAIFUN
A11 | Maximale Leitungslängen je Serie (Single-Sets und Multi gesamt) nicht bekannt – Grenze 15 m je Raum als AMPEL gesetzt; mit Bosch-Planungsunterlage schärfen. | Andreas / Bosch
A12 | GUIDs: Musterangebot und Ersatzangebot tragen für dieselben Artikel unterschiedliche GUIDs (Angebots-GUIDs). Artikelquelle für den Import ist ausschließlich „Ersatzangebot KL“ (+ Systemgarantie aus dem Muster, Pos. 006). Claude Code prüft die GUID-Zuordnung beim Import. | Claude Code
A13 | Montagepauschalen-Text „Diese Leistung besteht aus folgenden Positionen“ – die Unterpositionen fehlen im Export. Vor dem Import den vollständigen Leistungstext aus TAIFUN nachliefern oder Textregel ergänzen (inkl. Dichtheitsprüfung/F-Gase-Nachweis). | Andreas / TAIFUN
A14 | Nachtexte KL (Profil-Textblöcke) existieren noch nicht – Claude Code leitet sie aus den WP-Texten ab, Innendienst liest gegen. | Innendienst
A15 | Bosch-Climate-Broschüre für anlagen/ (Anhangsregel „wenn Sparte = KL“) – Zulieferung. | Andreas